## Slide 1: 汕头市庵埠水厂12万t/d滤池改造中U型管的安装调试介绍
汕头市粤海水务有限公司

## Slide 2
主要内容
一、改造概况
二、改造安装过程
三、反冲洗调试

## Slide 3
庵埠水厂12万吨/日系统滤池是1989年建成的双阀滤池，滤池原配水系统采用中阻力陶瓷滤砖，滤料采用级配石英砂，冲洗方式为单水冲。滤池自建成使用至今已近30年，滤砖堵塞及破损现象严重，经常需要翻修；加上过滤工艺是单水冲洗模式，冲洗水耗量大，冲洗效果差。

## Slide 4: 改造前：滤砖配水系统、级配石英砂

## Slide 5
滤池改造目标
• 均质滤料、气水反冲洗滤池
• 高效节能、自动化控制滤池
• 出水水质符合《 生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2006 ）

## Slide 6
• 在保证滤池出水浊度控制在1NTU以下的前提下，滤池产水量由原来的12万m³/d增加至14万m³/d；
• 保持现有滤池主体结构不变，保证滤池安全生产；
• 尽可能采用目前国内外较先进的过滤工艺；
• 尽可能降低工程投资和运行费用。
改造原则

## Slide 7
U形滤管——滤池新型布气布水系统

## Slide 8
中央配水总渠 配水配气管

## Slide 9
配水配气连接孔

## Slide 10
池内壁、垫高300mm的底板

## Slide 13
滤池调试

## Slide 14
 | 冲洗阶段 | 冲气量（流量计度数） | 反冲水量（流量计度数） | 鼓风机转速 | 膨胀度 | 膨胀率
第一次 | 单气冲 | 2430Nm³/h | 0 | 3200r/m | ——— | ———
 |  | 2470Nm³/h | 0 | 3300r/m | 东边滤格：0.73m 西边滤格：0.56m | 东边滤格：60.83% 西边滤格：46.67%
 | 气水混冲 | 2350Nm³/h | 840m³/h |  |  | 
 |  | 2450Nm³/h | 530m³/h |  |  | 
 | 单水冲 | 0 | 1600m³/h | 0 | ——— | ———
 |  | 0 | 2060m³/h |  |  | 
初次反冲洗调试
第一阶段单气冲洗时，气冲强度为12~15L/（m2.s）；第二阶段气水同冲时，气冲强度不变，水冲洗强度为3~4L/（m2.s）；第三阶段单水冲洗时，水冲强度为13~15L/（m2.s）。

## Slide 15
开始滤池气冲强度不够，水面气泡翻滚不明显，达不到设定的单气冲气量流量；
气水混冲时水面气泡翻滚不均匀，滤池头端翻滚力度较强，担心有跑砂现象；
测试结果滤砂膨胀度过大；
滤池存在局部漏气现象。
初次调试中存在的几个问题

## Slide 16
对漏气的池壁进行注浆补强；对某些松动的U型管橡胶圈重新安装加固，以加强中央渠的密封性；
对配气管的出气孔进行塞孔处理，调整U型管内部水力气垫层平衡，使水和气达到一个较稳定的状态。
适当提高鼓风机转速，增加风量
整改

## Slide 17
 | 冲洗阶段 | 冲气量（流量计度数） | 反冲水量（流量计度数） | 鼓风机转速 | 膨胀度 | 膨胀率
第一次 | 单气冲 | 2250Nm³/h | 0 | 3200r/m | ——— | ———
 | 气水混冲 | 2130Nm³/h | 690m³/h | 3200r/m | 东边滤格0.57m 西边滤格0.51m | 东边滤格47.5% 西边滤格42.5%
 |  | 2080Nm³/h | 560m³/h |  |  | 
 |  | 1950Nm³/h | 500m³/h |  |  | 
第二次 | 单气冲 | 2080Nm³/h | 0 | 3200r/m | ——— | ———
 | 气水混冲 | 1950Nm³/h | 500m³/h | 3200r/m | 东边滤格0.435m 西边滤格0.55m | 东边滤格36.25% 西边滤格45.83%
 | 单水冲 | 0 | 1600m³/h | 0 | 东边滤格0.06m 西边滤格0.03m | 东边滤格5% 西边滤格2.5%
 |  |  | 1800m³/h |  |  | 
 |  |  | 1890m³/h |  |  | 
调整后反冲洗调试

## Slide 18
调整后反冲洗效果

## Slide 19
改造完成试运行

## Slide 20
滤池作为水厂处理工艺的核心部分，其过滤效能是控制供水水质浊度的关键，而对于普通快滤池（含双阀滤池）改造，配水配气系统的设计安装，乃至调试，是滤池改造的关键。
通过本次U型滤管在庵埠水厂12万m³/d双阀滤池的改造应用，实践证明U型滤管可以达到均匀配水配气的目的，滤池改造也到达预期效果。
总结

## Slide 21: 汇报完毕，谢谢！ 请指正！