## Slide 1: 自来水厂原水中铁锰的分析与处理
曾爱民
韶关市自来水公司

## Slide 2
摘要 水库水、地下水等原水因季节性变化，当水质呈弱酸性时（通常pH≤6.8），水体中的铁、锰以低价的二价铁、二价锰存在于溶液中。经消毒处理后，会发现水质呈黄色或呈棕褐色，影响感官性指标。要除去原水中的铁、锰，须将二价铁氧化为三价铁、二价锰氧化为四价的二氧化锰，经絮凝、沉淀及过滤等工艺进行处理。
一. 理论基础
1. 在酸性溶液中标准电极电位（半反应）
Fe3++e-= Fe2+ 0.771
MnO4-+4H++3e -=MnO2+2H2O 1.69
MnO4-+8H++5e -=Mn2++4H2O 1.51
MnO2+4H++2e -=Mn2++2H2O 1.23
2ClO-+4H++2e-=Cl2+2H2O 1.63
HClO+H++2e-=Cl-+H2O 1.49
O2+4H++4e -=2H2O 1.229

## Slide 3
2. 在碱性溶液中标准电极电位（半反应）
Fe(OH)3+e-=Fe(OH)2+ OH- -0.56
MnO42-+2H2O+2e -=MnO2+4OH- 0.6
MnO4-+2H2O+3e -=MnO2+4OH- 0.60
ClO2-+H2O+2e-=ClO-+2OH- 0.66
ClO2-+2H2O+4e-=Cl-+4OH- 0.77
ClO-+H2O+2e-=Cl-+2OH- 0.89
O2+2H2O+4e -=4OH- -0.401
O2+2H2O+2e -=HO2+OH- -0.076
3. 两个歧化反应
Cl2+H2O=HCl+HClO
2ClO2+H2O→HClO2+HClO3

## Slide 4
二价铁离子呈淡绿色，在碱性溶液中易被氧化成三价铁离子；三价铁离子的颜色随水解程度的增大而由黄色经橙色变到棕色；纯净的三价铁离子为淡紫色。
在酸性溶液中，二价锰离子呈无色，较稳定，不容易被氧化和还原。K2MnO4和MnO2有强氧化性。
在碱性溶液中，二价锰易被氧化为褐色的水合二氧化锰(MnO2 [MnO(OH)2] )沉淀，水中微量的溶解氧也能将其氧化；在弱酸性、中性或碱性溶液中，K2MnO4与还原剂反应生成褐色的水合二氧化锰沉淀。

## Slide 5
二. 理论分析
1. 酸性或弱酸性条件下
暴气投加空气中的O2是不能去除Mn2+;投加KMnO4或NaClO可去除
铁锰，但效果和条件都不理想，故此法不宜采用。
2. 碱性或弱碱性条件下
①投加氧化剂KMnO4或NaClO2或NaClO，它们都能很好地将二价铁氧化为三价铁、二价锰氧化为四价锰，形成难溶的Fe（OH）3 和难溶的MnO2沉淀而去除。但KMnO4过量可导至水质颜色变红，且会引入Mn，不建议使用KMnO4。
②在碱性中，暴气投加空气中的O2虽可除去Fe2+、Mn2+，但反应时间较长，效果也不理想，不符合中、小型水厂的生产工艺，不建议采用。
③液氯（包括Cl2）、二氧化氯（ClO2）在水中发生歧化反应后分别生成的ClO-和ClO2-，它们与NaClO 、 NaClO2有类似的处理效果。
3.以上分析得出：
在碱性条件下，选择液氯（包括Cl2）、二氧化氯（ClO2）、NaClO2和NaClO可有效去除铁、锰，达到水质净化的目的。

## Slide 6: 三. 操作试验
下面原水水样投加NaClO2的试验数据比对。原水水样各指标数据见表一
表一
根据原水水样的数据，理论可计算铁、锰反应生成三价铁和四价锰消耗的有效氯。（铁、锰消耗有效氯的计算 ：0.17×1/56×35.5+ 0.20×2/55×35.5 =0.37mg/l ）
指标 样品 | 检测项目 |  |  |  |  | 
 | 肉眼可见物 | 色度（度） | pH | 浑浊度（NTU） | Fe（mg/l） | Mn(mg/l)
原水水样 | 微量悬浮物 | 15 | 6.7 | 6.88 | 0.17 | 0.20

## Slide 7: 表二（过滤前/过滤后）
试验过程如下：
1. 加入适量氢氧化钠调节原水pH值约为7.3-7.5之间；
2. 分别在1＃、2＃、3＃、4＃、5＃、6＃的原水水样中加入NaClO2，
对应的有效氯浓度为：0.10 、0.20 、0.30 、0.40 、0.50 、0.60
(mg/l)。（有效氯的计算 NaClO2：4/90.5×35.5=1.57）
3. 反应一段时间后，在每个试验烧杯中加入1.5ml净水剂聚合氯化铝。聚
合氯化铝的配制浓度为：10 mg/ml。
4. 搅拌试验模拟水厂工艺调节搅拌程序，搅拌完成后测得的相关数据见
表二（过滤前/过滤后）。
检验项目 |  |  |  |  |  | 
样品 | 有效氯(mg/l) | 色度（度） | pH | 浑浊度（NTU） | Fe(mg/l) | Mn(mg/l)
1＃ | ＜0.02/＜0.02 | 25/15 | 7.3 | 26.3/1.76 | 0.12/0.09 | 0.19/0.17
2＃ | ＜0.02/＜0.02 | 30/10 | 7.3 | 28.5/1.56 | 0.09/0.07 | 0.18/0.15
3＃ | 0.03/0.02 | 25/10 | 7.3 | 22.3/1.13 | 0.05/0.03 | 0.11/0.091
4＃ | 0.05/0.04 | 25/5 | 7.2 | 18.2/0.86 | 0.04/0.02 | 0.062/0.048
5＃ | 0.13/0.12 | 15/＜5 | 7.2 | 8.64/0.45 | 0.03/＜0.02 | 0.033/0.019
6＃ | 0.20/0.19 | 15＜5 | 7.2 | 5.32/0.38 | 0.03/＜0.02 | 0.025/0.016

## Slide 8: 过滤前后Fe与Mn含量对比
Fe
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
过滤前 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03
过滤后 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0
Mn
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
过滤前 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.062 | 0.033 | 0.025
过滤后 | 0.17 | 0.15 | 0.091 | 0.048 | 0.019 | 0.016
5. 从表2和表3的实验数据看出：随着有效氯浓度的增加，
铁、锰的检测浓度从1＃-5＃将逐渐下降，当有效氯浓度调到
5＃-6＃时，铁、锰浓度变化不大，表明反应趋于平衡，各项
水质指标均符合标准范围。

## Slide 9: 四. 实际应用
根据实验数据分析，我们对某水厂进行现场投加试验。见表三
检验项目 |  |  |  |  |  | 
样品 | 有效氯(mg/l) | 色度（度） | pH | 浑浊度（NTU） | Fe(mg/l) | Mn(mg/l)
原水水样 | / | 15 | 6.7 | 6.88 | 0.17 | 0.20
调节pH | / | / | 7.4 | / | / | /
出厂水1 (加入有效氯浓 度0.50 mg/l) | 0.11 | 5 | 7.2 | 0.48 | ＜0.02 | 0.021
出厂水2 (加入有效氯浓度0.55 mg/l) | 0.15 | ＜5 | 7.2 | 0.43 | ＜0.02 | 0.019
出厂水3 (加入有效氯浓度0.60 mg/l) | 0.18 | ＜5 | 7.2 | 0.40 | ＜0.02 | 0.018
表三

## Slide 10
投加方法:
1. 加入适量氢氧化钠调节原水的pH值约为7.4。
2. 在原水进水口处加入二氧化氯，加入后水中有效氯浓度约为0.50-0.55mg/l。
3. 反应一段时间后，加入净水剂聚合氯化铝混凝沉淀（投加量按原水15Kg/千吨计），经沉淀后，检测滤前水的有效氯浓度约为0.15mg/l，pH值约为7.2，色度约为15-20度，较为合适。
4. 经过滤后，检测出厂水的有效氯浓度约0.14mg/l，pH值约为7.2，色度≤5度，浊度＜1.00NTU以下，水质达标，出厂水可无需再加入消毒剂，处理效果良好。
注：1和2 项可以同一投加点同时进行投加; 根据不同的水质情况有效氯投加量可作相应的调整。（有效氯的计算ClO2：5/67.5×35.5=2.63）
按以上方法对原水进行处理后的各项水质指标均符合《生活饮用水卫生标准》GB/T 5749-2006的要求，铁、锰的去除率可达到90%。

## Slide 11: 五. 结果与讨论
采用原水加入二氧化氯氧化法去除铁和锰：其一，基本不改变水厂原有的工艺流程；其二，不会带入其它污染物（但要注意氯酸盐和亚氯酸盐浓度的变化）；其三，处理后的水不需要再进行调节pH值等指标；其四，处理后的出厂水，如果有效氯浓度符合出厂要求，可不再加入消毒剂。此方法操作简单、运行稳定、效果良好，适用于处理10万吨/日以下的中、小型净水厂。
目前，处理铁、锰的方法很多，但必须强调，各种处理方法均有其特点和不足之处。我们必须根据原水水质的特点，分析原水水质的组成、性质和含量，结合实际情况，选用合适的处理方法。